## Nastavení
Atmosférický tlak vzduchu: |  |  | pa= | 100 | kPa |  | pa (uvažovaná)= | 100 | kPa
Referenční izoterma: |  |  | t= | 0 | °C |  | t (uvažovaná)= | 0 | °C
Pro správnou funkci programu je nutno:
1) povolit makra
- nastaví se při spuštění v dialogovém okně, pokud by se toto okno automaticky neukázalo, znamená to, že je úroveň ochrany proti makro virům nastavena na hodnotu: "žádná", nebo "vysoká". Toto nastavení se provádí: nástroje - možnosti - záložka zabezpečení - knoflík zabezpečení maker. V případě úrovně ochrany "žádná" bude makro fungovat a není z tohoto hlediska potřeba nic dalšího nastavovat. V případě úrovně ochrany "vysoká" je nutno nastavit nižší úroveň ochrany (doporučujeme o jeden stupeň, na úroveň ochrany "střední"). Poté je nutné tento program zavřít a znovu otevřít, přičemž na úvodním dialogovém okně nastavit "povolit makra".
2) povolit iterace
- nastaví se v roletovém menu: nástroje - možnosti - záložka: výpočty - a tam zaškrtnout políčko iterace
tepelně technické charakteristiky:
| lo= | 2500 | kJ/kg s.v. | - vyparne teplo vody pri teplote 0°C
| cp= | 1.84 | kJ/(kg.K) | - merna tepelna kapacita vodni pary
| ca= | 1.014 | kJ/(kg.K) | - merna tepelna kapacita sucheho vzduchu
| Rw= | 461.5 | J/(kg.K) | - merna plynova konstanta vodni pary
| Rl= | 287.05 | J/(kg.K) | - merna plynova konstanta sucheho vzduchu
0.62199
| T(0°C)= | 273.14 | k
parametry pro konstrukci diagramu:
tlak vzduchu |  |  |  | pa= | 100 | kPa
teplota, jejiz prubeh bude kolmy ke smeru x: |  |  |  | t kolma= | 0 | °C
sirka diagramu: | alfa |  |  |  | gama |  |  | beta
max. relativ vlhkost: | sg= | 180 | mm |  | gama= | 134 | ° | d= | dh/dx = ro+cp.t
| x max.= | 20 | g/kg s.v. |  | a= | 180-gama |  | d= | 2500 | kJ/kg
| a= | sg/x max |  |  | a= | 46 | ° | tg(a)= | (b.Dh)/(a.Dx)=1
| a= | 9 | mm/(g/kgs.v.) |  |  |  |  | b= | tg(a).a.(Dx/Dh)=tg(a).a.1/d
[8 empty] | b= | 3.7279 | mm/(kJ/kg s.v.)
[8 empty] | b= | 18.6395 | mm/5(kJ/kg s.v.)
vzorce: | te= | (i-x.lo)/(ca+cd.x) |  |  | h´´
| p´´de= | exp(23,58-4044,2/(235,6+te)) |  |  | A(x4)= | 5.1438e-13 | t= | 150 | h´
| fe= | p/p´´d.x/(0,622+x) |  |  | B(x3)= | -8.3333e-05 | h´´= | 2746.0002 | A(x4)= | 2.5e-07 | t= | 150
| ie= | ca.t+(lo+cd.t).x |  |  | C(x2)= | 0.0275 |  |  | B(x3)= | -0.00012167 | h´= | 632
| r= | pa/(461,5.T).(1+x)/(0,622+x) |  |  | D(x3)= | -1.5167 |  |  | C(x2)= | 0.022975
| pde= | f.p´´de |  |  | E(x0)= | 2636 |  |  | D(x1)= | 2.2622
| xer= | 0,622.pder/(pa-pder) | [6 empty] | E(x0)= | 59.8
| tr= | 4044,2/(23,58-ln(pder))-235,6 |  |  | r
| tem= | t-(exp(23,58-4044,2/(235,6+tm))-pde)/(A.pa) |  |  | A(x4)= | -2.5e-07 | t= | 150 | cw
[5 empty] | B(x3)= | 3.8333e-05 |  |  | A(x6)= | 1.2628e-09 | t= | 20
[5 empty] | C(x2)= | 0.004525 | r= | 2114.0002 | B(x5)= | -4.2951e-07 | h´= | 4181.4774
[5 empty] | D(x1)= | -3.7788 |  | 2746.0002 | C(x4)= | 5.8438e-05
[5 empty] | E(x0)= | 2576.2 |  |  | D(x3)= | -0.0041593
[9 empty] | E(x2)= | 0.17847
[9 empty] | F(x1)= | -4.5147
[9 empty] | G(x0)= | 4225.6
| merne vlhkosti |  | x (g/kg s.v.)
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
izotermy | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.45 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 2.45 | 3.2 | 4.05 | 5 | 6.05 | 7.2 | 8.45 | 9.8 | 11.25 | 12.8 | 14.45 | 16.2 | 18.05 | 20 | 22.05
d
50 | 2592 | 50 | 50.0046 | 50.0184 | 50.0414 | 50.0736 | 50.115 | 50.1656 | 50.2254 | 50.2944 | 50.3726 | 50.46 | 50.5566 | 50.6624 | 50.7774 | 50.9016 | 51.035 | 51.1776 | 51.3294 | 51.4904 | 51.6606 | 51.84 | 52.0286
45 | 2582.8 | 45 | 45.0041 | 45.0166 | 45.0373 | 45.0662 | 45.1035 | 45.149 | 45.2029 | 45.265 | 45.3353 | 45.414 | 45.5009 | 45.5962 | 45.6997 | 45.8114 | 45.9315 | 46.0598 | 46.1965 | 46.3414 | 46.4945 | 46.656 | 46.8257
40 | 2573.6 | 40 | 40.0037 | 40.0147 | 40.0331 | 40.0589 | 40.092 | 40.1325 | 40.1803 | 40.2355 | 40.2981 | 40.368 | 40.4453 | 40.5299 | 40.6219 | 40.7213 | 40.828 | 40.9421 | 41.0635 | 41.1923 | 41.3285 | 41.472 | 41.6229
35 | 2564.4 | 35 | 35.0032 | 35.0129 | 35.029 | 35.0515 | 35.0805 | 35.1159 | 35.1578 | 35.2061 | 35.2608 | 35.322 | 35.3896 | 35.4637 | 35.5442 | 35.6311 | 35.7245 | 35.8243 | 35.9306 | 36.0433 | 36.1624 | 36.288 | 36.42
30 | 2555.2 | 30 | 30.0028 | 30.011 | 30.0248 | 30.0442 | 30.069 | 30.0994 | 30.1352 | 30.1766 | 30.2236 | 30.276 | 30.334 | 30.3974 | 30.4664 | 30.541 | 30.621 | 30.7066 | 30.7976 | 30.8942 | 30.9964 | 31.104 | 31.2172
25 | 2546 | 25 | 25.0023 | 25.0092 | 25.0207 | 25.0368 | 25.0575 | 25.0828 | 25.1127 | 25.1472 | 25.1863 | 25.23 | 25.2783 | 25.3312 | 25.3887 | 25.4508 | 25.5175 | 25.5888 | 25.6647 | 25.7452 | 25.8303 | 25.92 | 26.0143
20 | 2536.8 | 20 | 20.0018 | 20.0074 | 20.0166 | 20.0294 | 20.046 | 20.0662 | 20.0902 | 20.1178 | 20.149 | 20.184 | 20.2226 | 20.265 | 20.311 | 20.3606 | 20.414 | 20.471 | 20.5318 | 20.5962 | 20.6642 | 20.736 | 20.8114
15 | 2527.6 | 15 | 15.0014 | 15.0055 | 15.0124 | 15.0221 | 15.0345 | 15.0497 | 15.0676 | 15.0883 | 15.1118 | 15.138 | 15.167 | 15.1987 | 15.2332 | 15.2705 | 15.3105 | 15.3533 | 15.3988 | 15.4471 | 15.4982 | 15.552 | 15.6086
10 | 2518.4 | 10 | 10.0009 | 10.0037 | 10.0083 | 10.0147 | 10.023 | 10.0331 | 10.0451 | 10.0589 | 10.0745 | 10.092 | 10.1113 | 10.1325 | 10.1555 | 10.1803 | 10.207 | 10.2355 | 10.2659 | 10.2981 | 10.3321 | 10.368 | 10.4057
5 | 2509.2 | 5 | 5.0005 | 5.0018 | 5.0041 | 5.0074 | 5.0115 | 5.0166 | 5.0225 | 5.0294 | 5.0373 | 5.046 | 5.0557 | 5.0662 | 5.0777 | 5.0902 | 5.1035 | 5.1178 | 5.1329 | 5.149 | 5.1661 | 5.184 | 5.2029
0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | 2490.8 | -5 | -5.0005 | -5.0018 | -5.0041 | -5.0074 | -5.0115 | -5.0166 | -5.0225 | -5.0294 | -5.0373 | -5.046 | -5.0557 | -5.0662 | -5.0777 | -5.0902 | -5.1035 | -5.1178 | -5.1329 | -5.149 | -5.1661 | -5.184 | -5.2029
-10 | 2481.6 | -10 | -10.0009 | -10.0037 | -10.0083 | -10.0147 | -10.023 | -10.0331 | -10.0451 | -10.0589 | -10.0745 | -10.092 | -10.1113 | -10.1325 | -10.1555 | -10.1803 | -10.207 | -10.2355 | -10.2659 | -10.2981 | -10.3321 | -10.368 | -10.4057
-15 | 2472.4 | -15 | -15.0014 | -15.0055 | -15.0124 | -15.0221 | -15.0345 | -15.0497 | -15.0676 | -15.0883 | -15.1118 | -15.138 | -15.167 | -15.1987 | -15.2332 | -15.2705 | -15.3105 | -15.3533 | -15.3988 | -15.4471 | -15.4982 | -15.552 | -15.6086
-20 | 2463.2 | -20 | -20.0018 | -20.0074 | -20.0166 | -20.0294 | -20.046 | -20.0662 | -20.0902 | -20.1178 | -20.149 | -20.184 | -20.2226 | -20.265 | -20.311 | -20.3606 | -20.414 | -20.471 | -20.5318 | -20.5962 | -20.6642 | -20.736 | -20.8114
izoentalpy
| 115 | 113.4122 | 113.2787 | 112.8782 | 112.2111 | 111.2783 | 110.0807 | 108.6196 | 106.8966 | 104.9135 | 102.6725 | 100.1759 | 97.4265 | 94.4271 | 91.1808 | 87.6911 | 83.9615 | 79.996 | 75.7985 | 71.3733 | 66.7248 | 61.8576 | 56.7766
| 110 | 108.4813 | 108.3482 | 107.949 | 107.2842 | 106.3545 | 105.1609 | 103.7047 | 101.9874 | 100.011 | 97.7775 | 95.2893 | 92.5491 | 89.5597 | 86.3243 | 82.8463 | 79.1292 | 75.177 | 70.9935 | 66.5831 | 61.9502 | 57.0994 | 52.0353
| 105 | 103.5503 | 103.4176 | 103.0198 | 102.3572 | 101.4307 | 100.2411 | 98.7898 | 97.0783 | 95.1085 | 92.8825 | 90.4027 | 87.6716 | 84.6923 | 81.4678 | 78.0015 | 74.2969 | 70.3579 | 66.1885 | 61.793 | 57.1756 | 52.3411 | 47.2941
| 100 | 98.6193 | 98.4871 | 98.0906 | 97.4303 | 96.5068 | 95.3213 | 93.8748 | 92.1691 | 90.206 | 87.9875 | 85.516 | 82.7942 | 79.8249 | 76.6113 | 73.1566 | 69.4646 | 65.5389 | 61.3836 | 57.0028 | 52.401 | 47.5828 | 42.5528
| 95 | 93.6884 | 93.5566 | 93.1615 | 92.5034 | 91.583 | 90.4015 | 88.9599 | 87.26 | 85.3035 | 83.0925 | 80.6294 | 77.9168 | 74.9576 | 71.7548 | 68.3118 | 64.6323 | 60.7198 | 56.5786 | 52.2127 | 47.6265 | 42.8245 | 37.8115
| 90 | 88.7574 | 88.6261 | 88.2323 | 87.5764 | 86.6592 | 85.4816 | 84.045 | 82.3509 | 80.401 | 78.1975 | 75.7428 | 73.0394 | 70.0902 | 66.8983 | 63.467 | 59.7999 | 55.9008 | 51.7736 | 47.4225 | 42.8519 | 38.0662 | 33.0703
| 85 | 83.8264 | 83.6956 | 83.3031 | 82.6495 | 81.7354 | 80.5618 | 79.1301 | 77.4417 | 75.4985 | 73.3025 | 70.8561 | 68.162 | 65.2228 | 62.0418 | 58.6222 | 54.9676 | 51.0818 | 46.9686 | 42.6324 | 38.0773 | 33.308 | 28.329
| 80 | 78.8955 | 78.765 | 78.3739 | 77.7225 | 76.8116 | 75.642 | 74.2152 | 72.5326 | 70.596 | 68.4075 | 65.9695 | 63.2845 | 60.3554 | 57.1853 | 53.7774 | 50.1353 | 46.2627 | 42.1637 | 37.8422 | 33.3027 | 28.5497 | 23.5878
| 75 | 73.9645 | 73.8345 | 73.4447 | 72.7956 | 71.8878 | 70.7222 | 69.3003 | 67.6234 | 65.6935 | 63.5125 | 61.0829 | 58.4071 | 55.4881 | 52.3288 | 48.9326 | 45.303 | 41.4437 | 37.3587 | 33.0521 | 28.5281 | 23.7914 | 18.8465
| 70 | 69.0335 | 68.904 | 68.5156 | 67.8686 | 66.9639 | 65.8024 | 64.3854 | 62.7143 | 60.791 | 58.6175 | 56.1962 | 53.5297 | 50.6207 | 47.4723 | 44.0878 | 40.4707 | 36.6247 | 32.5537 | 28.2619 | 23.7535 | 19.0331 | 14.1052
| 65 | 64.1026 | 63.9735 | 63.5864 | 62.9417 | 62.0401 | 60.8826 | 59.4704 | 57.8051 | 55.8885 | 53.7225 | 51.3096 | 48.6523 | 45.7533 | 42.6158 | 39.243 | 35.6383 | 31.8056 | 27.7487 | 23.4717 | 18.979 | 14.2748 | 9.364
| 60 | 59.1716 | 59.043 | 58.6572 | 58.0148 | 57.1163 | 55.9628 | 54.5555 | 52.896 | 50.986 | 48.8276 | 46.423 | 43.7749 | 40.8859 | 37.7593 | 34.3982 | 30.806 | 26.9866 | 22.9438 | 18.6816 | 14.2044 | 9.5166 | 4.6227
| 55 | 54.2406 | 54.1124 | 53.728 | 53.0878 | 52.1925 | 51.043 | 49.6406 | 47.9869 | 46.0835 | 43.9326 | 41.5364 | 38.8974 | 36.0186 | 32.9028 | 29.5533 | 25.9737 | 22.1676 | 18.1388 | 13.8914 | 9.4298 | 4.7583 | -0.11853
| 50 | 49.3097 | 49.1819 | 48.7989 | 48.1609 | 47.2687 | 46.1232 | 44.7257 | 43.0777 | 41.181 | 39.0376 | 36.6497 | 34.02 | 31.1512 | 28.0463 | 24.7085 | 21.1414 | 17.3485 | 13.3338 | 9.1013 | 4.6552 | 0 | -4.8598
| 45 | 44.3787 | 44.2514 | 43.8697 | 43.2339 | 42.3448 | 41.2034 | 39.8108 | 38.1686 | 36.2785 | 34.1426 | 31.7631 | 29.1426 | 26.2838 | 23.1898 | 19.8637 | 16.3091 | 12.5295 | 8.5288 | 4.3111 | -0.11936 | -4.7583 | -9.6011
| 40 | 39.4477 | 39.3209 | 38.9405 | 38.307 | 37.421 | 36.2836 | 34.8959 | 33.2594 | 31.376 | 29.2476 | 26.8765 | 24.2652 | 21.4164 | 18.3333 | 15.0189 | 11.4768 | 7.7105 | 3.7239 | -0.47902 | -4.8939 | -9.5166 | -14.3423
| 35 | 34.5168 | 34.3904 | 34.0113 | 33.38 | 32.4972 | 31.3638 | 29.981 | 28.3503 | 26.4735 | 24.3526 | 21.9898 | 19.3877 | 16.5491 | 13.4768 | 10.1741 | 6.6444 | 2.8914 | -1.0811 | -5.2692 | -9.6685 | -14.2748 | -19.0836
| 30 | 29.5858 | 29.4599 | 29.0821 | 28.4531 | 27.5734 | 26.444 | 25.0661 | 23.4412 | 21.571 | 19.4576 | 17.1032 | 14.5103 | 11.6817 | 8.6203 | 5.3293 | 1.8121 | -1.9276 | -5.8861 | -10.0593 | -14.4431 | -19.0331 | -23.8248
| 25 | 24.6548 | 24.5293 | 24.153 | 23.5262 | 22.6496 | 21.5242 | 20.1511 | 18.532 | 16.6685 | 14.5626 | 12.2166 | 9.6329 | 6.8143 | 3.7638 | 0.48448 | -3.0202 | -6.7466 | -10.6911 | -14.8495 | -19.2177 | -23.7914 | -28.5661
| 20 | 19.7239 | 19.5988 | 19.2238 | 18.5992 | 17.7257 | 16.6043 | 15.2362 | 13.6229 | 11.766 | 9.6676 | 7.3299 | 4.7555 | 1.9469 | -1.0927 | -4.3603 | -7.8525 | -11.5657 | -15.496 | -19.6396 | -23.9923 | -28.5497 | -33.3074
| 15 | 14.7929 | 14.6683 | 14.2946 | 13.6723 | 12.8019 | 11.6845 | 10.3213 | 8.7137 | 6.8635 | 4.7726 | 2.4433 | -0.12194 | -2.9204 | -5.9492 | -9.2051 | -12.6848 | -16.3847 | -20.301 | -24.4298 | -28.7669 | -33.308 | -38.0486
| 10 | 9.8619 | 9.7378 | 9.3654 | 8.7453 | 7.8781 | 6.7647 | 5.4064 | 3.8046 | 1.961 | -0.12237 | -2.4433 | -4.9994 | -7.7878 | -10.8057 | -14.05 | -17.5172 | -21.2038 | -25.106 | -29.2199 | -33.5414 | -38.0662 | -42.7899
| 5 | 4.931 | 4.8073 | 4.4363 | 3.8184 | 2.9543 | 1.8449 | 0.49149 | -1.1046 | -2.9415 | -5.0174 | -7.3299 | -9.8768 | -12.6552 | -15.6622 | -18.8948 | -22.3495 | -26.0228 | -29.911 | -34.0101 | -38.316 | -42.8245 | -47.5311
| 0 | 0 | -0.12326 | -0.49292 | -1.1086 | -1.9695 | -3.0749 | -4.4234 | -6.0137 | -7.844 | -9.9124 | -12.2166 | -14.7542 | -17.5225 | -20.5187 | -23.7396 | -27.1818 | -30.8418 | -34.7159 | -38.8002 | -43.0906 | -47.5828 | -52.2724
| -5 | -4.931 | -5.0538 | -5.4221 | -6.0355 | -6.8933 | -7.9947 | -9.3383 | -10.9228 | -12.7465 | -14.8074 | -17.1032 | -19.6316 | -22.3899 | -25.3752 | -28.5844 | -32.0141 | -35.6609 | -39.5209 | -43.5904 | -47.8652 | -52.3411 | -57.0137
| -10 | -9.8619 | -9.9843 | -10.3513 | -10.9624 | -11.8172 | -12.9145 | -14.2532 | -15.832 | -17.649 | -19.7023 | -21.9898 | -24.509 | -27.2573 | -30.2317 | -33.4292 | -36.8464 | -40.4799 | -44.3259 | -48.3805 | -52.6398 | -57.0994 | -61.7549
| -15 | -14.7929 | -14.9148 | -15.2805 | -15.8894 | -16.741 | -17.8343 | -19.1682 | -20.7411 | -22.5515 | -24.5973 | -26.8765 | -29.3865 | -32.1247 | -35.0882 | -38.274 | -41.6787 | -45.2989 | -49.1309 | -53.1707 | -57.4144 | -61.8576 | -66.4962
| -20 | -19.7239 | -19.8453 | -20.2096 | -20.8163 | -21.6648 | -22.7541 | -24.0831 | -25.6503 | -27.454 | -29.4923 | -31.7631 | -34.2639 | -36.992 | -39.9447 | -43.1188 | -46.5111 | -50.118 | -53.9359 | -57.9609 | -62.1889 | -66.6159 | -71.2374
krivky konstantni relativni vlhkosti
| iterace | 0 | 8.0379 | 32.144 | 72.295 | 128.4522 | 200.5616 | 288.554 | 392.3453 | 511.8362 | 646.9132 | 797.4482 | 963.2991 | 1144.3102 | 1340.3125 | 1551.1238 | 1776.5495 | 2016.3831 | 2270.4062 | 2538.3892 | 2820.0922 | 3115.2648 | 3423.6472
|  | 0 | 8.931 | 35.7156 | 80.3277 | 142.7246 | 222.8462 | 320.6156 | 435.9392 | 568.7069 | 718.7924 | 886.0535 | 1070.3323 | 1271.4558 | 1489.2361 | 1723.4709 | 1973.9439 | 2240.4257 | 2522.6735 | 2820.4325 | 3133.4358 | 3461.4053 | 3804.0525
|  | 0 | 10.0474 | 40.18 | 90.3687 | 160.5652 | 250.702 | 360.6925 | 490.4316 | 639.7953 | 808.6415 | 996.8102 | 1204.1239 | 1430.3878 | 1675.3906 | 1938.9047 | 2220.6869 | 2520.4789 | 2838.0077 | 3172.9865 | 3525.1152 | 3894.081 | 4279.559
|  | 0 | 11.4828 | 45.92 | 103.2785 | 183.5031 | 286.5165 | 412.22 | 560.4932 | 731.1946 | 924.1617 | 1139.2117 | 1376.1416 | 1634.7289 | 1914.7321 | 2215.8911 | 2537.9279 | 2880.5473 | 3243.4374 | 3626.2703 | 4028.7031 | 4450.3783 | 4890.9246
|  | 0 | 13.3966 | 53.5733 | 120.4916 | 214.0869 | 334.2693 | 480.9234 | 653.9088 | 853.0604 | 1078.1886 | 1329.0803 | 1605.4985 | 1907.1837 | 2233.8541 | 2585.2063 | 2960.9159 | 3360.6385 | 3784.0103 | 4230.6487 | 4700.1536 | 5192.108 | 5706.0787
|  | 0 | 16.0759 | 64.288 | 144.5899 | 256.9043 | 401.1231 | 577.108 | 784.6905 | 1023.6724 | 1293.8264 | 1594.8963 | 1926.5982 | 2288.6205 | 2680.625 | 3102.2475 | 3553.0991 | 4032.7662 | 4540.8123 | 5076.7784 | 5640.1844 | 6230.5296 | 6847.2945
|  | 0 | 20.0948 | 80.36 | 180.7374 | 321.1304 | 501.4039 | 721.3851 | 980.8632 | 1279.5905 | 1617.283 | 1993.6204 | 2408.2478 | 2860.7756 | 3350.7812 | 3877.8094 | 4441.3739 | 5040.9578 | 5676.0154 | 6345.973 | 7050.2305 | 7788.162 | 8559.1181
|  | 0 | 26.7931 | 107.1467 | 240.9832 | 428.1738 | 668.5386 | 961.8467 | 1307.8175 | 1706.1207 | 2156.3773 | 2658.1606 | 3210.997 | 3814.3675 | 4467.7083 | 5170.4126 | 5921.8318 | 6721.277 | 7568.0205 | 8461.2974 | 9400.3073 | 10384.216 | 11412.1574
|  | 0 | 40.1897 | 160.72 | 361.4748 | 642.2608 | 1002.8079 | 1442.7701 | 1961.7263 | 2559.1811 | 3234.5659 | 3987.2408 | 4816.4955 | 5721.5512 | 6701.5624 | 7755.6189 | 8882.7477 | 10081.9156 | 11352.0308 | 12691.9461 | 14100.4609 | 15576.324 | 17118.2362
|  | 0 | 80.3794 | 321.4401 | 722.9496 | 1284.5215 | 2005.6157 | 2885.5402 | 3923.4526 | 5118.3621 | 6469.1319 | 7974.4817 | 9632.991 | 11443.1024 | 13403.1248 | 15511.2377 | 17765.4955 | 20163.8311 | 22704.0616 | 25383.8922 | 28200.9218 | 31152.648 | 34236.4723
p´´d | 1 | 0 | 8.0379 | 32.144 | 72.295 | 128.4522 | 200.5616 | 288.554 | 392.3453 | 511.8362 | 646.9132 | 797.4482 | 963.2991 | 1144.3102 | 1340.3125 | 1551.1238 | 1776.5495 | 2016.3831 | 2270.4062 | 2538.3892 | 2820.0922 | 3115.2648 | 3423.6472
| 0.9 | 0 | 8.931 | 35.7156 | 80.3277 | 142.7246 | 222.8462 | 320.6156 | 435.9392 | 568.7069 | 718.7924 | 886.0535 | 1070.3323 | 1271.4558 | 1489.2361 | 1723.4709 | 1973.9439 | 2240.4257 | 2522.6735 | 2820.4325 | 3133.4358 | 3461.4053 | 3804.0525
| 0.8 | 0 | 10.0474 | 40.18 | 90.3687 | 160.5652 | 250.702 | 360.6925 | 490.4316 | 639.7953 | 808.6415 | 996.8102 | 1204.1239 | 1430.3878 | 1675.3906 | 1938.9047 | 2220.6869 | 2520.4789 | 2838.0077 | 3172.9865 | 3525.1152 | 3894.081 | 4279.559
| 0.7 | 0 | 11.4828 | 45.92 | 103.2785 | 183.5031 | 286.5165 | 412.22 | 560.4932 | 731.1946 | 924.1617 | 1139.2117 | 1376.1416 | 1634.7289 | 1914.7321 | 2215.8911 | 2537.9279 | 2880.5473 | 3243.4374 | 3626.2703 | 4028.7031 | 4450.3783 | 4890.9246
| 0.6 | 0 | 13.3966 | 53.5733 | 120.4916 | 214.0869 | 334.2693 | 480.9234 | 653.9088 | 853.0604 | 1078.1886 | 1329.0803 | 1605.4985 | 1907.1837 | 2233.8541 | 2585.2063 | 2960.9159 | 3360.6385 | 3784.0103 | 4230.6487 | 4700.1536 | 5192.108 | 5706.0787
| 0.5 | 0 | 16.0759 | 64.288 | 144.5899 | 256.9043 | 401.1231 | 577.108 | 784.6905 | 1023.6724 | 1293.8264 | 1594.8963 | 1926.5982 | 2288.6205 | 2680.625 | 3102.2475 | 3553.0991 | 4032.7662 | 4540.8123 | 5076.7784 | 5640.1844 | 6230.5296 | 6847.2945
| 0.4 | 0 | 20.0948 | 80.36 | 180.7374 | 321.1304 | 501.4039 | 721.3851 | 980.8632 | 1279.5905 | 1617.283 | 1993.6204 | 2408.2478 | 2860.7756 | 3350.7812 | 3877.8094 | 4441.3739 | 5040.9578 | 5676.0154 | 6345.973 | 7050.2305 | 7788.162 | 8559.1181
| 0.3 | 0 | 26.7931 | 107.1467 | 240.9832 | 428.1738 | 668.5386 | 961.8467 | 1307.8175 | 1706.1207 | 2156.3773 | 2658.1606 | 3210.997 | 3814.3675 | 4467.7083 | 5170.4126 | 5921.8318 | 6721.277 | 7568.0205 | 8461.2974 | 9400.3073 | 10384.216 | 11412.1574
| 0.2 | 0 | 40.1897 | 160.72 | 361.4748 | 642.2608 | 1002.8079 | 1442.7701 | 1961.7263 | 2559.1811 | 3234.5659 | 3987.2408 | 4816.4955 | 5721.5512 | 6701.5624 | 7755.6189 | 8882.7477 | 10081.9156 | 11352.0308 | 12691.9461 | 14100.4609 | 15576.324 | 17118.2362
| 0.1 | 0 | 80.3794 | 321.4401 | 722.9496 | 1284.5215 | 2005.6157 | 2885.5402 | 3923.4526 | 5118.3621 | 6469.1319 | 7974.4817 | 9632.991 | 11443.1024 | 13403.1248 | 15511.2377 | 17765.4955 | 20163.8311 | 22704.0616 | 25383.8922 | 28200.9218 | 31152.648 | 34236.4723
sign t |  | #VALUE! | -44.0545 | -31.5831 | -23.6401 | -17.683 | -12.8659 | -8.7963 | -5.2583 | -2.1197 | 0.70681 | 3.2819 | 5.6496 | 7.843 | 9.8875 | 11.8031 | 13.606 | 15.3091 | 16.9234 | 18.458 | 19.9204 | 21.3172 | 22.6541
|  | #VALUE! | -43.1519 | -30.5793 | -22.5691 | -16.5601 | -11.7001 | -7.5937 | -4.0232 | -0.85542 | 1.9977 | 4.5972 | 6.9876 | 9.2022 | 11.2666 | 13.201 | 15.0216 | 16.7417 | 18.3721 | 19.9221 | 21.3992 | 22.8102 | 24.1608
|  | #VALUE! | -42.1344 | -29.4472 | -21.3608 | -15.293 | -10.3844 | -6.2363 | -2.629 | 0.57196 | 3.4552 | 6.0825 | 8.4986 | 10.7373 | 12.8243 | 14.78 | 16.6208 | 18.3601 | 20.0089 | 21.5763 | 23.0702 | 24.4973 | 25.8633
|  | #VALUE! | -40.9699 | -28.151 | -19.9768 | -13.8413 | -8.8768 | -4.6805 | -1.0307 | 2.2084 | 5.1264 | 7.7857 | 10.2315 | 12.4979 | 14.611 | 16.5913 | 18.4555 | 20.2169 | 21.8868 | 23.4744 | 24.9877 | 26.4334 | 27.8173
|  | #VALUE! | -39.611 | -26.6373 | -18.3601 | -12.145 | -7.1146 | -2.8617 | 0.83803 | 4.122 | 7.0809 | 9.7779 | 12.2587 | 14.5578 | 16.7016 | 18.7109 | 20.6025 | 22.3901 | 24.0849 | 25.6963 | 27.2324 | 28.7 | 30.105
|  | #VALUE! | -37.983 | -24.8226 | -16.421 | -10.1098 | -4.9999 | -0.67852 | 3.0817 | 6.42 | 9.4284 | 12.171 | 14.6942 | 17.0328 | 19.2138 | 21.2582 | 23.1831 | 25.0023 | 26.7273 | 28.3676 | 29.9314 | 31.4255 | 32.856
|  | #VALUE! | -35.9593 | -22.565 | -14.0073 | -7.5753 | -2.3654 | 2.042 | 5.8782 | 9.2849 | 12.3556 | 15.1556 | 17.7321 | 20.1206 | 22.3484 | 24.437 | 26.4039 | 28.263 | 30.026 | 31.7027 | 33.3014 | 34.829 | 36.2917
|  | #VALUE! | -33.2983 | -19.5931 | -10.8276 | -4.2347 | 1.1084 | 5.6305 | 9.5682 | 13.0661 | 16.2202 | 19.0968 | 21.7446 | 24.1997 | 26.4901 | 28.638 | 30.661 | 32.5735 | 34.3874 | 36.1129 | 37.7583 | 39.3308 | 40.8367
|  | #VALUE! | -29.4449 | -15.2826 | -6.2112 | 0.61882 | 6.1585 | 10.8503 | 14.9378 | 18.5708 | 21.848 | 24.8383 | 27.5916 | 30.1455 | 32.5288 | 34.7645 | 36.8707 | 38.8624 | 40.752 | 42.5499 | 44.2647 | 45.9039 | 47.474
|  | #VALUE! | -22.5625 | -7.5642 | 2.0687 | 9.3348 | 15.2367 | 20.2411 | 24.6056 | 28.4882 | 31.9935 | 35.1941 | 38.1431 | 40.8801 | 43.4359 | 45.8346 | 48.0956 | 50.2347 | 52.265 | 54.1976 | 56.0416 | 57.8051 | 59.4948
t skut. |  | #VALUE! | -44.0545 | -31.5831 | -23.6401 | -17.683 | -12.8659 | -8.7963 | -5.2583 | -2.1197 | 0.79526 | 3.7218 | 6.428 | 8.9481 | 11.3086 | 13.5304 | 15.6304 | 17.6224 | 19.5178 | 21.3261 | 23.0554 | 24.7127 | 26.304
|  | #VALUE! | -43.1519 | -30.5793 | -22.5691 | -16.5601 | -11.7001 | -7.5937 | -4.0232 | -0.85542 | 2.2602 | 5.2233 | 7.9638 | 10.5161 | 12.9071 | 15.1579 | 17.2856 | 19.304 | 21.2247 | 23.0574 | 24.8102 | 26.4901 | 28.1033
|  | #VALUE! | -42.1344 | -29.4472 | -21.3608 | -15.293 | -10.3844 | -6.2363 | -2.629 | 0.64248 | 3.9194 | 6.9243 | 9.7038 | 12.293 | 14.7188 | 17.0027 | 19.1619 | 21.2105 | 23.1602 | 25.0207 | 26.8003 | 28.5061 | 30.1442
|  | #VALUE! | -40.9699 | -28.151 | -19.9768 | -13.8413 | -8.8768 | -4.6805 | -1.0307 | 2.4997 | 5.8287 | 8.8821 | 11.7069 | 14.3387 | 16.8049 | 19.1272 | 21.3231 | 23.4068 | 25.39 | 27.2828 | 29.0936 | 30.8294 | 32.4966
|  | #VALUE! | -39.611 | -26.6373 | -18.3601 | -12.145 | -7.1146 | -2.8617 | 0.94398 | 4.6804 | 8.0711 | 11.1818 | 14.0603 | 16.7427 | 19.2568 | 21.6247 | 23.864 | 25.9893 | 28.0125 | 29.9436 | 31.7913 | 33.5628 | 35.2645
|  | #VALUE! | -37.983 | -24.8226 | -16.421 | -10.1098 | -4.9999 | -0.67852 | 3.4937 | 7.3117 | 10.7776 | 13.9582 | 16.9023 | 19.6464 | 22.2191 | 24.6426 | 26.935 | 29.111 | 31.183 | 33.161 | 35.0539 | 36.8691 | 38.613
|  | #VALUE! | -35.9593 | -22.565 | -14.0073 | -7.5753 | -2.3654 | 2.3105 | 6.69 | 10.6117 | 14.1731 | 17.4425 | 20.4699 | 23.2926 | 25.9396 | 28.4339 | 30.7939 | 33.0346 | 35.1687 | 37.2065 | 39.1571 | 41.0279 | 42.8255
|  | #VALUE! | -33.2983 | -19.5931 | -10.8276 | -4.2347 | 1.2505 | 6.4062 | 10.9392 | 15.0007 | 18.6912 | 22.0808 | 25.2208 | 28.1498 | 30.8976 | 33.4879 | 35.9395 | 38.268 | 40.4864 | 42.6054 | 44.6342 | 46.5806 | 48.4514
|  | #VALUE! | -29.4449 | -15.2826 | -6.2112 | 0.69557 | 7.0116 | 12.424 | 17.1875 | 21.4593 | 25.3439 | 28.9145 | 32.2243 | 35.3136 | 38.2136 | 40.9487 | 43.5388 | 46.0001 | 48.346 | 50.5879 | 52.7352 | 54.7962 | 56.7779
|  | #VALUE! | -22.5625 | -7.5642 | 2.3409 | 10.6693 | 17.5376 | 23.4355 | 28.6357 | 33.3068 | 37.5607 | 41.4759 | 45.1098 | 48.5054 | 51.6963 | 54.7089 | 57.5645 | 60.2805 | 62.8715 | 65.3496 | 67.7251 | 70.0068 | 72.2023
delta t |  |  | 2418.9397 | 2441.8871 | 2456.5022 | 2467.4632 | 2476.3268 | 2483.8149 | 2490.3247 | 2496.0998 | 2501.4633 | 2506.8482 | 2511.8275 | 2516.4645 | 2520.8078 | 2524.896 | 2528.76 | 2532.4253 | 2535.9127 | 2539.24 | 2542.4219 | 2545.4714 | 2548.3993
|  |  | 2420.6005 | 2443.7341 | 2458.4729 | 2469.5294 | 2478.4718 | 2486.0276 | 2492.5973 | 2498.426 | 2504.1587 | 2509.6109 | 2514.6533 | 2519.3496 | 2523.7491 | 2527.8906 | 2531.8055 | 2535.5194 | 2539.0535 | 2542.4256 | 2545.6507 | 2548.7418 | 2551.71
|  |  | 2422.4727 | 2445.8171 | 2460.6961 | 2471.8608 | 2480.8926 | 2488.5253 | 2495.1627 | 2501.1822 | 2507.2117 | 2512.7408 | 2517.8551 | 2522.6191 | 2527.0826 | 2531.285 | 2535.258 | 2539.0274 | 2542.6148 | 2546.038 | 2549.3125 | 2552.4512 | 2555.4653
|  |  | 2424.6153 | 2448.2022 | 2463.2426 | 2474.5319 | 2483.6667 | 2491.388 | 2498.1035 | 2504.5995 | 2510.7249 | 2516.343 | 2521.5407 | 2526.3832 | 2530.9211 | 2535.1941 | 2539.2345 | 2543.0684 | 2546.7177 | 2550.2004 | 2553.5321 | 2556.7261 | 2559.7937
|  |  | 2427.1158 | 2450.9874 | 2466.2174 | 2477.6532 | 2486.9091 | 2494.7345 | 2501.7369 | 2508.6119 | 2514.8508 | 2520.5745 | 2525.871 | 2530.8066 | 2535.4326 | 2539.7895 | 2543.9098 | 2547.8203 | 2551.5429 | 2555.0963 | 2558.496 | 2561.7556 | 2564.8867
|  |  | 2430.1113 | 2454.3264 | 2469.7853 | 2481.398 | 2490.8002 | 2498.7515 | 2506.4283 | 2513.4535 | 2519.8308 | 2525.6832 | 2531.1002 | 2536.1494 | 2540.8831 | 2545.3423 | 2549.5603 | 2553.5643 | 2557.3767 | 2561.0163 | 2564.4993 | 2567.8392 | 2571.0478
|  |  | 2433.8349 | 2458.4804 | 2474.2266 | 2486.0615 | 2495.6476 | 2504.2514 | 2512.3096 | 2519.5255 | 2526.0785 | 2532.0943 | 2537.6646 | 2542.8583 | 2547.7288 | 2552.3183 | 2556.6607 | 2560.7837 | 2564.7104 | 2568.46 | 2572.049 | 2575.4913 | 2578.799
|  |  | 2438.731 | 2463.9488 | 2480.0773 | 2492.2081 | 2502.3009 | 2511.7873 | 2520.1281 | 2527.6013 | 2534.3918 | 2540.6287 | 2546.4063 | 2551.7957 | 2556.8517 | 2561.6177 | 2566.1286 | 2570.4132 | 2574.495 | 2578.3939 | 2582.1269 | 2585.7082 | 2589.1505
|  |  | 2445.8214 | 2471.88 | 2488.5715 | 2501.2798 | 2512.9014 | 2522.8602 | 2531.6249 | 2539.4851 | 2546.6328 | 2553.2026 | 2559.2927 | 2564.9771 | 2570.3129 | 2575.3456 | 2580.1114 | 2584.6402 | 2588.9567 | 2593.0817 | 2597.0327 | 2600.8249 | 2604.4713
|  |  | 2458.485 | 2486.0818 | 2504.3072 | 2519.6316 | 2532.2691 | 2543.1213 | 2552.6898 | 2561.2846 | 2569.1117 | 2576.3157 | 2583.002 | 2589.2499 | 2595.1212 | 2600.6643 | 2605.9186 | 2610.9162 | 2615.6836 | 2620.2433 | 2624.6142 | 2628.8125 | 2632.8522
y souradnice bodu j |  |  | -44.0585 | -31.5947 | -23.6597 | -17.709 | -12.8955 | -8.8254 | -5.282 | -2.1322 | 0.80119 | 3.7561 | 6.4996 | 9.0666 | 11.4844 | 13.7744 | 15.954 | 18.0375 | 20.0367 | 21.9618 | 23.8211 | 25.6221 | 27.3712
|  |  | -43.1559 | -30.5906 | -22.5878 | -16.5845 | -11.727 | -7.6188 | -4.0414 | -0.86045 | 2.277 | 5.2714 | 8.0524 | 10.6554 | 13.1078 | 15.4313 | 17.6434 | 19.7587 | 21.7891 | 23.7447 | 25.6342 | 27.465 | 29.2435
|  |  | -42.1383 | -29.4581 | -21.3785 | -15.3155 | -10.4083 | -6.2569 | -2.6408 | 0.64626 | 3.9486 | 6.988 | 9.8119 | 12.4558 | 14.9476 | 17.3093 | 19.5586 | 21.7101 | 23.776 | 25.7665 | 27.6904 | 29.5551 | 31.3672
|  |  | -40.9737 | -28.1613 | -19.9934 | -13.8617 | -8.8972 | -4.696 | -1.0353 | 2.5144 | 5.8722 | 8.9638 | 11.8372 | 14.5287 | 17.0662 | 19.4721 | 21.7645 | 23.958 | 26.0651 | 28.0961 | 30.0598 | 31.9639 | 33.815
|  |  | -39.6146 | -26.6471 | -18.3753 | -12.1629 | -7.131 | -2.8712 | 0.94823 | 4.7079 | 8.1312 | 11.2847 | 14.2168 | 16.9645 | 19.5563 | 22.0147 | 24.358 | 26.6014 | 28.7572 | 30.8362 | 32.8472 | 34.798 | 36.6952
|  |  | -37.9865 | -24.8318 | -16.4346 | -10.1247 | -5.0114 | -0.68076 | 3.5094 | 7.3548 | 10.8579 | 14.0867 | 17.0904 | 19.9067 | 22.5645 | 25.0869 | 27.4925 | 29.7966 | 32.0121 | 34.1495 | 36.2182 | 38.2259 | 40.1796
|  |  | -35.9626 | -22.5733 | -14.0189 | -7.5864 | -2.3709 | 2.3182 | 6.7202 | 10.6741 | 14.2787 | 17.603 | 20.6977 | 23.6011 | 26.3429 | 28.9466 | 31.4313 | 33.8127 | 36.1038 | 38.3156 | 40.4576 | 42.5377 | 44.5631
|  |  | -33.3014 | -19.6003 | -10.8365 | -4.241 | 1.2534 | 6.4274 | 10.9885 | 15.089 | 18.8305 | 22.284 | 25.5016 | 28.5228 | 31.378 | 34.0917 | 36.6834 | 39.1693 | 41.5628 | 43.8754 | 46.1166 | 48.2947 | 50.4171
|  |  | -29.4476 | -15.2882 | -6.2163 | 0.69659 | 7.0277 | 12.4652 | 17.2649 | 21.5856 | 25.5328 | 29.1805 | 32.583 | 35.7815 | 38.8077 | 41.6871 | 44.44 | 47.0835 | 49.6314 | 52.0958 | 54.4866 | 56.8127 | 59.0815
|  |  | -22.5646 | -7.567 | 2.3428 | 10.685 | 17.5779 | 23.5131 | 28.7648 | 33.5029 | 37.8406 | 41.8575 | 45.6119 | 49.148 | 52.5001 | 55.6954 | 58.7561 | 61.7003 | 64.5432 | 67.2976 | 69.9744 | 72.583 | 75.1317
hustota vzduchu r
0.7 | 2913.1318 | 224.5282 | 224.5131 | 224.4677 | 224.3922 | 224.2865 | 224.1509 | 223.9854 | 223.7901 | 223.5653 | 223.3112 | 223.028 | 222.716 | 222.3755 | 222.0068 | 221.6102 | 221.1862 | 220.735 | 220.2571 | 219.753 | 219.2231 | 218.6678 | 218.0877
0.75 | 2852.0845 | 191.3503 | 191.3362 | 191.2939 | 191.2234 | 191.1248 | 190.9982 | 190.8437 | 190.6614 | 190.4516 | 190.2145 | 189.9502 | 189.659 | 189.3411 | 188.997 | 188.6269 | 188.2311 | 187.81 | 187.364 | 186.8935 | 186.3989 | 185.8806 | 185.3391
0.8 | 2798.6682 | 162.3197 | 162.3064 | 162.2667 | 162.2007 | 162.1082 | 161.9895 | 161.8447 | 161.6738 | 161.4772 | 161.2548 | 161.007 | 160.734 | 160.4361 | 160.1134 | 159.7664 | 159.3954 | 159.0006 | 158.5825 | 158.1414 | 157.6777 | 157.1918 | 156.6842
0.85 | 2751.5361 | 136.7044 | 136.6919 | 136.6546 | 136.5924 | 136.5054 | 136.3937 | 136.2573 | 136.0966 | 135.9114 | 135.7022 | 135.469 | 135.212 | 134.9316 | 134.628 | 134.3014 | 133.9521 | 133.5806 | 133.187 | 132.7719 | 132.3355 | 131.8782 | 131.4004
0.9 | 2709.6409 | 113.9352 | 113.9235 | 113.8882 | 113.8295 | 113.7473 | 113.6418 | 113.5131 | 113.3612 | 113.1864 | 112.9887 | 112.7685 | 112.5258 | 112.261 | 111.9742 | 111.6657 | 111.3359 | 110.985 | 110.6133 | 110.2212 | 109.809 | 109.3772 | 108.926
0.95 | 2672.1557 | 93.5629 | 93.5517 | 93.5183 | 93.4627 | 93.3848 | 93.2849 | 93.1629 | 93.019 | 92.8534 | 92.6662 | 92.4575 | 92.2276 | 91.9767 | 91.705 | 91.4128 | 91.1003 | 90.7679 | 90.4158 | 90.0443 | 89.6538 | 89.2447 | 88.8172
1 | 2638.419 | 75.2277 | 75.2171 | 75.1854 | 75.1325 | 75.0586 | 74.9636 | 74.8477 | 74.7111 | 74.5537 | 74.3758 | 74.1776 | 73.9592 | 73.7209 | 73.4628 | 73.1852 | 72.8883 | 72.5725 | 72.238 | 71.8851 | 71.5141 | 71.1254 | 70.7194
1.05 | 2607.8954 | 58.6388 | 58.6287 | 58.5985 | 58.5481 | 58.4777 | 58.3873 | 58.2769 | 58.1467 | 57.9969 | 57.8275 | 57.6387 | 57.4307 | 57.2037 | 56.9579 | 56.6935 | 56.4108 | 56.11 | 55.7914 | 55.4553 | 55.102 | 54.7319 | 54.3451
1.1 | 2580.1466 | 43.5579 | 43.5483 | 43.5194 | 43.4714 | 43.4042 | 43.3178 | 43.2125 | 43.0882 | 42.9452 | 42.7835 | 42.6033 | 42.4047 | 42.1881 | 41.9534 | 41.7011 | 41.4312 | 41.1441 | 40.84 | 40.5192 | 40.1819 | 39.8286 | 39.4594
1.15 | 2554.8108 | 29.7885 | 29.7793 | 29.7516 | 29.7057 | 29.6414 | 29.5588 | 29.458 | 29.3392 | 29.2024 | 29.0477 | 28.8753 | 28.6854 | 28.4781 | 28.2537 | 28.0123 | 27.7542 | 27.4796 | 27.1887 | 26.8818 | 26.5593 | 26.2213 | 25.8681
1.2 | 2531.5862 | 17.1664 | 17.1576 | 17.1312 | 17.0871 | 17.0255 | 16.9463 | 16.8498 | 16.7359 | 16.6048 | 16.4565 | 16.2913 | 16.1094 | 15.9107 | 15.6956 | 15.4643 | 15.2169 | 14.9537 | 14.675 | 14.3809 | 14.0718 | 13.7479 | 13.4095
1.25 | 2510.2197 | 5.5542 | 5.5457 | 5.5203 | 5.478 | 5.4189 | 5.3429 | 5.2502 | 5.1409 | 5.015 | 4.8727 | 4.7141 | 4.5394 | 4.3487 | 4.1422 | 3.9201 | 3.6826 | 3.43 | 3.1624 | 2.8801 | 2.5833 | 2.2724 | 1.9475
1.3 | 2490.4967 | -5.1648 | -5.173 | -5.1974 | -5.2381 | -5.2949 | -5.368 | -5.4571 | -5.5623 | -5.6833 | -5.8201 | -5.9726 | -6.1406 | -6.324 | -6.5225 | -6.736 | -6.9644 | -7.2073 | -7.4646 | -7.7361 | -8.0214 | -8.3204 | -8.6328
1.35 | 2472.2347 | -15.0898 | -15.0977 | -15.1212 | -15.1604 | -15.2151 | -15.2855 | -15.3713 | -15.4725 | -15.5891 | -15.7209 | -15.8677 | -16.0295 | -16.206 | -16.3972 | -16.6028 | -16.8227 | -17.0567 | -17.3045 | -17.5659 | -17.8406 | -18.1286 | -18.4294
y souradnice bodu j
0.7 |  | 224.5282 | 224.5337 | 224.5503 | 224.5781 | 224.617 | 224.6673 | 224.729 | 224.8023 | 224.8873 | 224.9844 | 225.0937 | 225.2155 | 225.3501 | 225.4978 | 225.6589 | 225.8339 | 226.0231 | 226.2269 | 226.4457 | 226.6801 | 226.9304 | 227.1972
0.75 |  | 191.3503 | 191.3538 | 191.3643 | 191.3818 | 191.4064 | 191.4383 | 191.4774 | 191.524 | 191.5783 | 191.6404 | 191.7106 | 191.7891 | 191.8762 | 191.9721 | 192.0773 | 192.192 | 192.3167 | 192.4516 | 192.5972 | 192.754 | 192.9223 | 193.1026
0.8 |  | 162.3197 | 162.3214 | 162.3265 | 162.3351 | 162.3472 | 162.3629 | 162.3823 | 162.4056 | 162.4329 | 162.4644 | 162.5004 | 162.541 | 162.5865 | 162.6372 | 162.6934 | 162.7554 | 162.8236 | 162.8982 | 162.9798 | 163.0686 | 163.1652 | 163.2698
0.85 |  | 136.7044 | 136.7045 | 136.7049 | 136.7056 | 136.7066 | 136.7081 | 136.7101 | 136.7128 | 136.7164 | 136.7209 | 136.7266 | 136.7338 | 136.7427 | 136.7534 | 136.7664 | 136.7819 | 136.8002 | 136.8217 | 136.8468 | 136.8757 | 136.9089 | 136.9468
0.9 |  | 113.9352 | 113.934 | 113.9301 | 113.9238 | 113.915 | 113.9038 | 113.8904 | 113.8748 | 113.8572 | 113.8378 | 113.8167 | 113.7941 | 113.7704 | 113.7456 | 113.7202 | 113.6944 | 113.6684 | 113.6426 | 113.6174 | 113.5931 | 113.57 | 113.5485
0.95 |  | 93.5629 | 93.5603 | 93.5527 | 93.5401 | 93.5225 | 93.5001 | 93.4728 | 93.4408 | 93.4043 | 93.3634 | 93.3183 | 93.2691 | 93.2162 | 93.1597 | 93.0999 | 93.0371 | 92.9715 | 92.9034 | 92.8332 | 92.7612 | 92.6878 | 92.6133
1 |  | 75.2277 | 75.2241 | 75.2131 | 75.1948 | 75.1693 | 75.1366 | 75.0969 | 75.0502 | 74.9967 | 74.9364 | 74.8697 | 74.7967 | 74.7175 | 74.6324 | 74.5417 | 74.4455 | 74.3443 | 74.2381 | 74.1275 | 74.0126 | 73.8938 | 73.7715
1.05 |  | 58.6388 | 58.6341 | 58.6201 | 58.5967 | 58.564 | 58.5221 | 58.4711 | 58.4111 | 58.3421 | 58.2645 | 58.1782 | 58.0835 | 57.9805 | 57.8696 | 57.7509 | 57.6246 | 57.4911 | 57.3505 | 57.2032 | 57.0496 | 56.8898 | 56.7242
1.1 |  | 43.5579 | 43.5523 | 43.5355 | 43.5075 | 43.4683 | 43.418 | 43.3568 | 43.2846 | 43.2017 | 43.1081 | 43.004 | 42.8896 | 42.7651 | 42.6307 | 42.4865 | 42.3328 | 42.17 | 41.9981 | 41.8176 | 41.6286 | 41.4315 | 41.2267
1.15 |  | 29.7885 | 29.782 | 29.7626 | 29.7303 | 29.6852 | 29.6273 | 29.5567 | 29.4735 | 29.3778 | 29.2697 | 29.1494 | 29.017 | 28.8728 | 28.7169 | 28.5495 | 28.3708 | 28.1811 | 27.9807 | 27.7698 | 27.5486 | 27.3175 | 27.0767
1.2 |  | 17.1664 | 17.1592 | 17.1375 | 17.1013 | 17.0507 | 16.9858 | 16.9066 | 16.8133 | 16.7058 | 16.5845 | 16.4493 | 16.3004 | 16.1381 | 15.9625 | 15.7738 | 15.5723 | 15.358 | 15.1314 | 14.8926 | 14.6419 | 14.3796 | 14.1059
1.25 |  | 5.5542 | 5.5462 | 5.5224 | 5.4826 | 5.427 | 5.3557 | 5.2686 | 5.1659 | 5.0477 | 4.9141 | 4.7652 | 4.6012 | 4.4223 | 4.2286 | 4.0203 | 3.7976 | 3.5608 | 3.3101 | 3.0456 | 2.7678 | 2.4768 | 2.1728
1.3 |  | -5.1648 | -5.1734 | -5.1993 | -5.2423 | -5.3025 | -5.3799 | -5.4742 | -5.5855 | -5.7137 | -5.8586 | -6.0201 | -6.1981 | -6.3924 | -6.6028 | -6.8292 | -7.0713 | -7.329 | -7.602 | -7.89 | -8.193 | -8.5105 | -8.8423
1.35 |  | -15.0898 | -15.0991 | -15.1267 | -15.1728 | -15.2373 | -15.3202 | -15.4213 | -15.5406 | -15.6779 | -15.8333 | -16.0065 | -16.1974 | -16.4059 | -16.6318 | -16.8749 | -17.1351 | -17.4121 | -17.7057 | -18.0157 | -18.3418 | -18.6839 | -19.0416
Note on E1: <60,110>, doporučeno: 100kPa
Note on E2: <-20,50>, doporučeno: 0°C

## Zima
ZIMNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Zadání: | [6 empty] | Zadání při vlhčení:
1 | Teplota vnitřního vzduchu |  |  | ti= | 20 | °C | 6 | Vlhkostní zátěž prostoru |  |  | Mlw= | 1000 | g/h | 20 | 1000 | 20 | 1000
2 | Teplota vnějšího vzduchu |  |  | te= | -12 | °C | 7 | Max. vlhkost pro vlhčení |  |  | j= | 90% |  | -12 | 0.9 | -12 | 0.9
3 | Tepelná ztráta krytá VZT |  |  | Qz= | 4 | kW | 8 | Teplota vody pro vlhčení |  |  | tw= | 15 | °C | 4 | 15 | 4 | 15
4 | Externí vzduch |  |  | Ve= | 100000 | m3/h | 9 | Teplota páry pro vlhčení |  |  | tp= | 80 | °C | 100000 | 80 | 100000 | 80
5 | Cirkulační vzduch |  |  | Vc= | 100000 | m3/h | 10 | Sytost páry pro vlhčení |  |  | s= | 1 |  | 100000 | 1 | 100000 | 1
Popis |  |  |  | E | 2 | S | 2 | 3 | P | 7 | 8 | I | 10 | pom | smiseni
Teplota |  | t | °C | -12 |  |  |  |  | 20.0564 |  |  | 20
entalpie |  | h | kJ/kgs.v. |  |  | 11.1689 | 22.2254 | 22.3936 | [6 empty] | 11.1689
rel.vlhkost |  | j | % | 60% |  | 66.81% | [5 empty] | 40% |  | 90%
měr. vlhkost |  | x | gkg s.v. |  |  |  | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 |  |  |  |  | 5.8712 | 3.1928
|  | d | Dh/Dx |  |  |  | 0.0628
Vypočteno |  |  |  | E | 2 | S | 2 | 3 | P | 7 | 8 | I | 10 | 10 | 10
Teplota |  | t | °C | -12 | 0 | 3.1248 | 13.9658 | 7.5288 | 20.0564 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.5288 | 3.1248
entalpie |  | h | kJ/kgs.v. | -10.1595 | 0 | 11.1689 | 22.2254 | 22.3936 | 35.2319 | 0 | 0 | 35.1841 | 0 | 22.3936 | 11.1689
měr. vlhkost |  | x | g/kgs.v. | 0.81054 | 0 | 3.1928 | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 | 0 | 0 | 5.8752 | 0 | 5.8712 | 3.1928
Teplota |  | T | k | 261.14 | 273.14 | 276.2648 | 287.1058 | 280.6688 | 293.1964 | 273.14 | 273.14 | 293.14 | 273.14 | 280.6688 | 276.2648
rel.vlhkost |  | j | % | 60% | 0% | 66.81% | 32.01% | 90% | 39.83% | 0% | 0% | 40% | 0% | 90% | 66.81%
hustota |  | r | kg/m3 | 1.3334 | 1.2754 | 1.2586 | 1.211 | 1.2368 | 1.184 | 1.2754 | 1.2754 | 1.1842 | 1.2754 | 1.2368 | 1.2586
parc. tlak sytých par |  | p´´ | Pa | 216.9064 | 610.6141 | 764.4479 | 1595.6791 | 1039.0074 | 2347.5143 | 610.6141 | 610.6141 | 2339.3334 | 610.6141 | 1039.0074 | 764.4479
parciální tlak par |  | p´ | Pa | 130.1439 | 0 | 510.6976 | 510.6976 | 935.1066 | 935.1066 | 0 | 0 | 935.7333 | 0 | 935.1066 | 510.6976
teplota rosného b. |  | tr | °C | 255.5559 | 0 | -2.4273 | -2.4273 | 5.9985 | 5.9985 | 0 | 0 | 6.0082 | 0 | 5.9985 | -2.4273
Objemový průtok |  | V | m3/h | 100000 | 104543.7804 | 200035.8959 | 207885.5703 | 203551.9359 | 212637.4141 | 197391.5213 | 197391.5213 | 212597.0104 | 197391.5213 | 0 | 0
|  | V | m3/s | 27.7778 | 29.0399 | 55.5655 | 57.746 | 56.5422 | 59.0659 | 54.831 | 54.831 | 59.0547 | 54.831 | 0 | 0
Kontrola zadani |  | t |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zmena stavu |  | j |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | skryté | skryté | skryté
|  | h |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez vlhčení
|  | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | vlhčení parou
vlhčení vodou
vlhčení vodou
Znamo t,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35231.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlhčení vodou
[17 empty] | d1= | 0.0628 | kJ/gs.v.
Znamo t,h |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlhčení parou |  | kJ/gs.v.
|  | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d1= | 2.648
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dx= | 0.003972 | gkg s.v.
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dt=tp-ti= | 0.056408 | k
[17 empty] | j= | 0.9
Znamo t,fi |  | podminka |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | h2= | 22.2254 | voda
|  | t |  | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | h2= | 28.1395 | pára
|  | fi |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | směšování
|  | pd" |  | 216.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339.3334 | 0 | 0 | 0 |  | h | 11.1689
|  | x |  | 0.81054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8752 | 0 | 0 | 0 |  | x | 3.1928
|  | h |  | -10159.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35184.148 | 0 | 0 | 0
Znamo h,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 22225.3873 | 22393.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168.9273
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 3.1928 | 5.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1928
Znamo fi,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | fi | - | 60% | 0.0001% | 66.81% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 40% | 0.0001% | 90% | 0.0001%
|  | x | g/kg | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5.8712 | 3.1928
|  |  |  | 0.0026796 | 1607.7338 | 0.0024066 | 510697601.7668 | 935106639.9794 | 935106639.9794 | 1607.7338 | 1607.7338 | 0.0040193 | 1607.7338 | 1039.0074 | 510697601.7668
|  | pd" |  | 0.0026796 | 1607.7338 | 0.0024066 | 510697601.7668 | 935106639.9794 | 935106639.9794 | 1607.7338 | 1607.7338 | 0.0040193 | 1607.7338 | 1039.0074 | 510697601.7668
|  | t |  | -98.5183 | 14.0818 | -99.0157 | 910.484 | 1147.5863 | 1147.5863 | 14.0818 | 14.0818 | -96.608 | 14.0818 | 7.5288 | 910.484
|  | t skut |  | -96.6772 | 14.0818 | -97.2195 | 910.484 | 1147.5863 | 1147.5863 | 14.0818 | 14.0818 | -94.6003 | 14.0818 | 7.5288 | 910.484
|  | h |  | -98030.6602 | 14278.9231 | -98580.556 | 936561.6514 | 1190727.9023 | 1190727.9023 | 14278.9231 | 14278.9231 | -95924.702 | 14278.9231 | 22393.5895 | 936561.6514
x |  | x | x | x | x
Znamo fi,h |  | podminka |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fi | - | 0.6 | 0 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 11168.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4961e-19 |  | fi |  | 0.6 | 1e-07 | 0.66806 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0.4 | 1e-07 | 0.9 | 1e-07
-4.5781e-14 |  | h |  | 0 | 0 | 11168.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.9607e-09 |  | t1 |  | -3.476 | -3.476 | 4.1848 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476
0.00075715 |  | t2 |  | -2.476 | -2.476 | 5.1848 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476
-3.476 |  | t3 |  | -4.2121 | -0.52648 | 2.9844 | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -2.9836 | -0.52648 | -6.055 | -0.52648
|  | t4 |  | -4.1244 | -0.086561 | 3.1428 | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -3.0014 | -0.086561 | -5.4544 | -0.086561
1 |  | t5 |  | -4.1335 | -0.0032604 | 3.1249 | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -3.0008 | -0.0032604 | -5.5586 | -0.0032604
|  | t6 |  | -4.1336 | -2.1457e-05 | 3.1248 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -3.0008 | -2.1457e-05 | -5.5622 | -2.1457e-05
|  | t7 |  | -4.1336 | -9.4126e-07 | 3.1248 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -3.0008 | -9.4126e-07 | -5.5621 | -9.4126e-07
|  | t8 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
Dx kroku |  | t9 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
|  | t10 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
|  | t11 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
|  | t12 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
kladne teploty |  | t13 |  | -4.1336 | -9.3639e-07 | 3.1248 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -3.0008 | -9.3639e-07 | -5.5621 | -9.3639e-07
zaporne teploty |  | t11 |  | -4.0143 | 0.0032585 | 2.9797 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | -2.9323 | 0.0032585 | -5.3701 | 0.0032585
|  | t12 |  | -4.0132 | -9.3604e-07 | 2.9813 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -2.9319 | -9.3604e-07 | -5.3639 | -9.3604e-07
|  | t13 |  | -4.0132 | -9.3604e-07 | 2.9813 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -2.9319 | -9.3604e-07 | -5.3638 | -9.3604e-07
konecny vysledek |  | tskut |  | -4.0132 | -9.3604e-07 | 3.1248 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -2.9319 | -9.3604e-07 | -5.3638 | -9.3604e-07
|  | x |  | 1.6326 | 3.7966e-07 | 3.1928 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 1.1918 | 3.7966e-07 | 2.1842 | 3.7966e-07
|  |  | x | 0.81054 | 0 | 3.1928 | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 | 0 | 0 | 5.8752 | 0 | 5.8712
|  |  | t | -12 | 0 | 3.1248 | 13.9658 | 7.5288 | 20.0564 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.5288
|  |  | x | 0.81054 | 0 | 3.1928 | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 | 0 | 0 | 5.8752 | 0 | 5.8712
|  |  | y | -12.0179 | 0 | 3.1432 | 14.0478 | 7.6102 | 20.2731 | 0 | 0 | 20.2162 | 0 | 7.6102
Body pro graf |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | tp-ti= | 0.056408 | k
E |  | a | x | 1: 0.81054
|  |  | y | 1: -12.0179 |  | Výkon předehřívače:
2 |  | b | x | 1: 0.81054; 2: 0.81054 |  | P1= | 773.2132 | kW
|  |  | y | 1: -12.0179; 2: -12.0179 |  | Výkon dohřívače:
S |  | c | x | 2: 100; 3: 100 |  | P2= | 897.8221 | kW
|  |  | y | 2: 100; 3: 100 |  | Výkon parního vlhčení:
2 |  | d | x | 3: 3.1928; 4: 3.1928 |  | Pp= | 0 | kW
|  |  | y | 3: 3.1432; 4: 14.0478 |  | Celkem: | 1671.0352
3 |  | e | x | 4: 3.1928; 5: 5.8712 |  | Externí vzduch:
|  |  | y | 4: 14.0478; 5: 7.6102 |  | Me= | 37.0385 | kg/s
P |  | f | x | 5: 5.8712; 6: 5.8712 |  | Přívodní vzduch:
|  |  | y | 5: 7.6102; 6: 20.2731 |  | Mce= | 69.9332 | kg/s
7 |  | g | x | 6: 5.8712 | 5.8712
|  |  | y | 6: 20.2731 | 20.2731
8 |  | h | x | [6 empty] | 100 | 100
|  |  | y | [6 empty] | 100 | 100
I |  | i | x | [7 empty] | 100 | 100
|  |  | y | [7 empty] | 100 | 100
10 |  | j | x | [8 empty] | 5.8752 | 5.8752
|  |  | y | [8 empty] | 20.2162 | 20.2162
100
100
Uhrazená tepelná ztráta:
Citelného tepla:
[11 empty] | Qic= | 4.0426 | kW
Vázaného tepla:
[11 empty] | Qiv= | -0.69444 | kW
Celkového tepla:
[11 empty] | Qi= | 3.3379 | kW
Note on A1: NÁZEV:
Note on F3: <-15,50>
Note on F4: <-15,50>
Note on F5: <0,100>
Note on F6: <1,100000>
Note on F7: <0,100000>
Note on M3: <0,10000>, 1člověk cca 95g/h
Note on M4: <0,100>, doporučená: 90%
Note on M5: <0,100>, doporučená: 15°C
Note on M6: <0,150>, doporučená: 85°C
Note on M7: <0,1>, doporučená: 1

## Léto
LETNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Zadání:
1 | Teplota vnitřního vzduchu |  |  | ti= | 24 | °C | 5 | Cirkulační vzduch |  |  | Vc= | 1000 | m3/h | 24 | 1000 | 24 | 1000
2 | Teplota vnějšího vzduchu |  |  | te= | 28 | °C | 6 | Vlhkostní zátěž prostoru |  |  | Mlw= | 5000 | g/h | 28 | 5000 | 28 | 5000
3 | Tepelná zátěž citel. teplem |  |  | Qic= | 0 | kW | 7 | Střední teplota chladiče |  |  | tr= | 7 | °C | 0 | 7 | 0 | 7
4 | Externí vzduch |  |  | Ve= | 1 | m3/h | 8 | Ohřátí vzduchu |  |  | tp-tu= | 12 | K | 1 | 12 | 1 | 12
Označení |  |  |  | E | 2 | S | R | U | P | 7 | Pid | I | I | Dh= | 0
Teplota |  | t | °C | 28 |  |  | 7 |  | 23.8367 |  | 24 | 24 |  | ds= | 5.4437
Entalpie |  | h | kJ/kgs.v. | 65 |  | 55.6583 |  | 32.1593 | [5 empty] | tos= | -11.3533
Rel. vlhkost |  | j | % |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 65%
Měr. vlhkost |  | x | gkg s.v. |  |  | 12.3098 |  | 7.9931 | 7.9931 |  | 8.0017
|  | d | Dh/Dx |  |  |  | 5.4437 | [6 empty] | tot= | 12
Vypočteno: |  |  |  | E | 2 | S | R | U | P | 7 | Pid | I | I | dt= | 2.5221
Teplota |  | t | °C | 28 | 0 | 24.004 | 7 | 11.8367 | 23.8367 | 0 | 24 | 24 | 0
Entalpie |  | h | kJ/kgs.v. | 65 | 0 | 55.6583 | 22.9178 | 32.1593 | 44.5038 | 0 | 44.6936 | 55.649 | 0 | xU= | 7.9931
Měr. vlhkost |  | x | g/kgs.v. | 14.3475 | 0 | 12.3098 | 6.2955 | 7.9931 | 7.9931 | 0 | 8.0017 | 12.3078 | 0 | hU= | 32.1593
Teplota |  | T | k | 301.14 | 273.14 | 297.144 | 280.14 | 284.9767 | 296.9767 | 273.14 | 297.14 | 297.14 | 273.14
Rel. vlhkost |  | j | % | 59.63% | 0% | 64.99% | 100% | 91.41% | 42.92% | 0% | 42.55% | 65% | 0%
Hustota |  | r | kg/m3 | 1.147 | 1.2754 | 1.1638 | 1.2389 | 1.2 | 1.16 | 1.2754 | 1.1668 | 1.1638 | 1.2754
Parc. tlak sytých par |  | p´´ | Pa | 3781.2687 | 610.6141 | 2985.8971 | 1002.0077 | 1387.997 | 2956.0555 | 610.6141 | 2985.1867 | 2985.1867 | 610.6141
Parciální tlak par |  | p´ | Pa | 2254.6914 | 0 | 1940.6828 | 1002.0077 | 1268.7786 | 1268.7786 | 0 | 1270.1229 | 1940.3713 | 0
Teplota ros. bodu |  | tr | °C | 19.406 | 0 | 17.0172 | 7 | 10.4845 | 10.4845 | 0 | 10.5004 | 17.0146 | 0
Objemový průtok |  | V | m3/h | 1 | 0.89929 | 997.7215 | 937.277 | 967.6225 | 1000.9888 | 910.3954 | 995.1671 | 997.707 | 910.3954
|  | V | m3/s | 0.00027778 | 0.0002498 | 0.27714 | 0.26035 | 0.26878 | 0.27805 | 0.25289 | 0.27644 | 0.27714 | 0.25289
P ≈ Pid - přibližně je dosaženo požadovaného ochlazení i odvlhčení
Kontrola zadani |  | t |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Zmena stavu |  | j |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | x |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | h |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Znamo t,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8367 | 0 | 24 | 0 | 0
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9931 | 0 | 8.0017 | 0 | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44503.816 | 0 | 44693.6397 | 0 | 0
Znamo t,h |  | podminka |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x |  | 14.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo t,fi |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | t |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
|  | fi |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
|  | pd" |  | 0 | 0 | 0 | 1002.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.1867 | 0
|  | x |  | 0 | 0 | 0 | 6.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3078 | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 22917.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55649.0142 | 0
Znamo h,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 55658.2511 | 0 | 32159.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x |  | 0 | 0 | 12.3098 | 0 | 7.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo fi,x |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fi | - | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 100% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 65% | 0.0001%
|  | x | g/kg | 1e-05 | 1e-05 | 12.3098 | 1e-05 | 7.9931 | 7.9931 | 1e-05 | 8.0017 | 1e-05 | 1e-05
|  |  |  | 1607.7338 | 1607.7338 | 1940682829.4688 | 0.0016077 | 1268778604.0326 | 1268778604.0326 | 1607.7338 | 1270122922.7115 | 0.0024734 | 1607.7338
|  | pd" |  | 1607.7338 | 1607.7338 | 1940682829.4688 | 0.0016077 | 1268778604.0326 | 1268778604.0326 | 1607.7338 | 1270122922.7115 | 0.0024734 | 1607.7338
|  | t |  | 14.0818 | 14.0818 | 1607.9568 | -100.8514 | 1308.7662 | 1308.7662 | 14.0818 | 1309.391 | -98.8892 | 14.0818
|  | t skut |  | 14.0818 | 14.0818 | 1607.9568 | -99.226 | 1308.7662 | 1308.7662 | 14.0818 | 1309.391 | -97.0815 | 14.0818
|  | h |  | 14278.9231 | 14278.9231 | 1697663.0514 | -100615.0988 | 1366320.2591 | 1366320.2591 | 14278.9231 | 1367005.0909 | -98440.6177 | 14278.9231
x |  | x | x | x | x
Znamo fi,h |  | podminka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | fi | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
|  | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4961e-19 |  | fi |  | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0.65 | 1e-07
-4.5781e-14 |  | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5.9607e-09 |  | t1 |  | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476 | -3.476
0.00075715 |  | t2 |  | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | -2.476 | Dx=xi-xp= | 4.3061 | g/kg s.v.
-3.476 |  | t3 |  | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -6.6692 | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -0.52648 | -4.5193 | -0.52648
|  | t4 |  | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -5.8136 | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -0.086561 | -4.3742 | -0.086561
1 |  | t5 |  | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -5.9761 | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -0.0032604 | -4.3913 | -0.0032604
|  | t6 |  | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -5.9837 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -2.1457e-05 | -4.3915 | -2.1457e-05
|  | t7 |  | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -5.9837 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -9.4126e-07 | -4.3915 | -9.4126e-07
|  | t8 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
Dx kroku |  | t9 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
|  | t10 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
|  | t11 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
|  | t12 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
kladne teploty |  | t13 |  | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -5.9837 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -9.3639e-07 | -4.3915 | -9.3639e-07
zaporne teploty |  | t11 |  | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | -5.7712 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | 0.0032585 | -4.2595 | 0.0032585
|  | t12 |  | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -5.7603 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -4.258 | -9.3604e-07
|  | t13 |  | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -5.7601 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -4.258 | -9.3604e-07
konecny vysledek |  | tskut |  | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -5.7601 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -9.3604e-07 | -4.258 | -9.3604e-07
|  | x |  | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 2.3463 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 3.7966e-07 | 1.7325 | 3.7966e-07
|  |  | x | 14.3475 | 0 | 12.3098 | 6.2955 | 7.9931 | 7.9931 | 0 | 8.0017 | 12.3078 | 0
|  |  | t | 28 | 0 | 24.004 | 7 | 11.8367 | 23.8367 | 0 | 24 | 24 | 0
|  |  | x | 14.3475 | 0 | 12.3098 | 6.2955 | 7.9931 | 7.9931 | 0 | 8.0017 | 12.3078 | 0
|  |  | y | 28.7392 | 0 | 24.5477 | 7.0811 | 12.0108 | 24.1873 | 0 | 24.3534 | 24.5435 | 0
Body pro graf |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ti-tp= | 0.16331 | k
E |  | a | x | 1: 14.3475
|  |  | y | 1: 28.7392 | Externí vzduch:
2 |  | b | x | 1: 14.3475; 2: 14.3475 | Me= | 0.00031861 | kg/s
|  |  | y | 1: 28.7392; 2: 28.7392 | Cirkulační vzduch:
S |  | c | x | 2: 100; 3: 100 | Mci= | 0.32222 | kg/s
|  |  | y | 2: 100; 3: 100 | Přívodní vzduch:
R |  | d | x | 3: 12.3098; 4: 6.2955 | Mce= | 0.32254 | kg/s
|  |  | y | 3: 24.5477; 4: 7.0811
U |  | e | x | 4: 6.2955; 5: 7.9931 | Výkon chladiče:
|  |  | y | 4: 7.0811; 5: 12.0108 | Pchl= | 7.5794 | kW
P |  | f | x | 5: 7.9931; 6: 7.9931
|  |  | y | 5: 12.0108; 6: 24.1873 | Výkon ohřevu vzduchu:
7 |  | g | x | 6: 7.9931; 7: 7.9931 | Po= | 3.9816 | kW
|  |  | y | 6: 24.1873; 7: 24.1873
Pid |  | h | x | 7: 100 | 100
|  |  | y | 7: 100 | 100
I |  | i | x | [7 empty] | 8.0017 | 12.3078
|  |  | y | [7 empty] | 24.3534 | 24.5435
I |  | j | x | [8 empty] | 12.3078 | 12.3078
|  |  | y | [8 empty] | 24.5435 | 24.5435
100
100
Odváděná vnitřní zátěž:
Citelným teplem:
[11 empty] | Qic= | 0.054187 | kW
Vázaným teplem:
[11 empty] | Qiv= | 3.4791 | kW
Celkovým teplem:
[11 empty] | Qi= | 3.5948 | kW
Note on A1: NÁZEV:
Note on F3: <-15,40>
Note on F4: <-15,40>
Note on F5: <0,100> bez tepelné zátěže externím vzduchem
Note on F6: <1,100000>
Note on M3: <0,100000>
Note on M4: <0,10000>, 1člověk cca 95g/h
Note on M5: <1,20>, doporučená: 9°C
Note on M6: <0,20>, doporučená: 1°C vyjadřuje ohřátí vzduchu ve ventilátoru, nebo i případný dohřev v ohřívači

## Nápověda
INFORMACE O PROGRAMU
Verze: 1.1
Tento program slouží projekční praxi v oboru větrání a klimatizace pro návrh úprav vzduchu a předběžné stanovení požadavků na topný a chladicí výkon prvků vzduchotechnické jednotky. Za konečné návrhové výkony těchto prvků je zodpovědný projektant.
Tento program je freeware, lze jej však šířit pouze v původní, nezměněné podobě, jak ji nabízí firma ELEKTRODESIGN (www. elektrodesign.cz) a funguje v prostředí MS Office 2003. Aktuální verze jsou vždy ke stažení na této internetové adrese.
Použité výpočetní vztahy jsou převzaty z publikace Technický průvodce Větrání a klimatizace, Chyský, Hemzal a kolektiv.
Autor: Ing. Ondřej Šikula, ond.sikula@email.cz
MOŽNOSTI ÚPRAVY TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU V LÉTĚ
Směšování, chlazení
Směšování, chlazení, dohřev
(energeticky nevhodné)
PŘÍKLAD 1) POSTUP PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ ŘÍZENÉHO CHLAZENÍ A ODVLHČENÍ VZDUCHU
Krok č.1 | Situace po zadání vstupních dat
Poznámka:
Cílem je změnou vstupních parametrů posunout stav vzduchu přiváděného do místnosti P na ideální stav vzduchu přiváděného do místnosti Pid
Krok č.2 | Hledání řešení změnou střední povrchové teploty chladiče tr
Poznámka:
Mění se nejprve jeden parametr, v tomto případě se zvyšuje střední povrchová teplota chladiče.
Poznámka:
V situaci, kdy měněná střední povrchová teplota chladiče by již nabývala nevhodných hodnot, změníme jiný parametr. Například směšovací poměr čerstvého a cirkulačního vzduchu, nebo přistoupíme k dodatečnému dohřevu vzduchu.
MOŽNOSTI ÚPRAVY TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU V ZIMĚ
Směšování, ohřev bez vlhčení
Směšování, ohřev, parní polytropické vlhčení
Směšování, ohřev, polytropické vlhčení vodou, ohřev
Směšování, ohřev, polytropické vlhčení vodou
Řeší se jako polytropické vlhčení parou s parametry:
Teplota páry pro vlhčení |  | tp= | 0 | °C
Sytost páry pro vlhčení |  | s= | 0

## Vzorová zadání
VZOROVÁ ZADÁNÍ
LETNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Zadání:
1 | Teplota vnitřního vzduchu |  |  | ti= | 24 | °C | 5 | Cirkulační vzduch |  |  | Vc= | 400 | m3/h
2 | Teplota vnějšího vzduchu |  |  | te= | 28 | °C | 6 | Vlhkostní zátěž prostoru |  |  | Mlw= | 250 | kg/h
3 | Tepelná zátěž krytá VZT |  |  | Qic= | 1 | kW | 7 | Střední teplota chladiče |  |  | tr= | 10 | °C
4 | Externí vzduch |  |  | Ve= | 100 | m3/h | 8 | Ohřátí vzduchu |  |  | tp-tu= | 1 | K
Popis |  |  |  | E | 2 | S | R | U | P | 7 | 8 | I | I
Teplota |  | t | °C | 28 | [7 empty] | 24
entalpie |  | h | kJ/kgs.v. | 65
rel.vlhkost |  | j | % | [8 empty] | 45%
měr. vlhkost |  | x | g/kg s.v.
ZIMNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Zadání:
1 | Teplota vnitřního vzduchu |  |  | ti= | 20 | °C | 6 | Vlhkostní zátěž prostoru |  |  | Mlw= | 2 | kg/h
2 | Teplota vnějšího vzduchu |  |  | te= | -12 | °C | 7 | Max. vlhkost pro vlhčení |  |  | j= | 90%
3 | Tepelná ztráta krytá VZT |  |  | Qz= | 1 | kW | 8 | Teplota vody pro vlhčení |  |  | tw= | 15 | °C
4 | Externí vzduch |  |  | Ve= | 10000 | m3/h | 9 | Teplota páry pro vlhčení |  |  | tp= | 85 | °C
5 | Cirkulační vzduch |  |  | Vc= | 10000 | m3/h | 10 | Sytost páry pro vlhčení |  |  | s= | 1
Popis |  |  |  | E | 2 | S | 2 | 3 | P | 7 | 8 | I | 10
Teplota |  | t | °C | -12 | [7 empty] | 20
entalpie |  | h | kJ/kgs.v.
rel.vlhkost |  | j | % | 80% | [7 empty] | 40%
měr. vlhkost |  | x | g/kg s.v.
Note on A3: NÁZEV:
Note on A16: NÁZEV:
Note on F5: <-15,50>
Note on F6: <-15,50>
Note on F7: <0,100>
Note on F8: <1,100000>
Note on F18: <-15,50>
Note on F19: <-15,50>
Note on F20: <0,100>
Note on F21: <1,100000>
Note on F22: <0,100000>
Note on M5: <0,100000>
Note on M6: <0,10000>, 1člověk cca 95g/h
Note on M7: <1,20>, doporučená: 9°C
Note on M8: <0,20>, doporučená: 1°C
Note on M18: <0,10000>, 1člověk cca 95g/h
Note on M19: <60,100>, doporučená: 90%
Note on M20: <0,100>, doporučená: 15°C
Note on M21: <0,150>, doporučená: 85°C
Note on M22: <0,1>, doporučená: 1

## Výstup bodů pro přenos
VÝSTUP VÝSLEDKŮ PRO PŘENOS DO PROGRAMU: "HX_vykreslení.xls"
LETNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Popis |  |  | E | S | R | U | P | Pid | I
Teplota | t | °C | 28 | 24.004 | 7 | 11.8367 | 23.8367 | 24 | 24
entalpie | h | kJ/kgs.v. | 65 | 55.6583 | 22.9178 | 32.1593 | 44.5038 | 44.6936 | 55.649
rel.vlhkost | j | % | 59.63% | 64.99% | 100% | 91.41% | 42.92% | 42.55% | 65%
měr. vlhkost | x | g/kg s.v. | 14.3475 | 12.3098 | 6.2955 | 7.9931 | 7.9931 | 8.0017 | 12.3078
ZIMNÍ ÚPRAVA VZDUCHU
Popis |  |  | E | S | 2 | 3 | P |  | I
Teplota | t | °C | -12 | 3.1248 | 13.9658 | 7.5288 | 20.0564 |  | 20
entalpie | h | kJ/kgs.v. | -10.1595 | 11.1689 | 22.2254 | 22.3936 | 35.2319 |  | 35.1841
rel.vlhkost | j | % | 60% | 66.81% | 32.01% | 90% | 39.83% |  | 40%
měr. vlhkost | x | g/kg s.v. | 0.81054 | 3.1928 | 3.1928 | 5.8712 | 5.8712 |  | 5.8752
Note on A3: NÁZEV:
Note on A11: NÁZEV: